## Slide 1
SMART ENERGY MANAGEMENT SOLUTION
污水处理厂智慧能源管理系统
市政电网 · 光伏发电 · 储能 一体化解决方案
技术方案 V1.0 | 2026年8月
源 · 网 · 荷 · 储 协同调度
Notes: 各位领导、专家好，今天汇报的主题是污水处理厂智慧能源管理系统解决方案。本方案围绕市政电网、光伏发电与储能一体化，构建源网荷储协同调度体系，旨在帮助污水处理厂实现降本增效与减污降碳。

## Slide 2
CONTENTS
目录
01
行业背景与痛点
污水厂高能耗特征与电费成本压力
02
政策依据与趋势
双碳目标与减污降碳协同政策
03
总体架构设计
源网荷储一体化系统架构
04
光伏与储能系统
分布式光伏与磷酸铁锂储能设计
05
智慧能源管理系统
EMS架构、功能与工艺协同
06
运行策略与调度
峰谷套利、需量管理与需求响应
07
经济效益分析
投资估算、收益测算与回收期
08
节能减排效益
节约标煤与二氧化碳减排测算
09
实施路径与案例
分阶段实施、运维与标杆案例
Notes: 本次汇报共分为九个部分，从行业背景与政策依据出发，介绍总体架构、光伏与储能系统设计、智慧能源管理系统，最后分析经济效益与实施路径。

## Slide 3
01 行业背景
污水处理厂是典型的高能耗连续运行行业
50~70%
曝气系统电耗占比
生化池鼓风机为全厂最大用电单元
24h
全年不间断运行
非计划停机将直接导致出水超标
30%+
电费占运营成本
单位水耗电约0.20~0.35 kWh/m³
核心痛点
电费成本高企：高峰时段电价可达低谷2~3倍，2026年4月全国最大峰谷价差达1.2291元/kWh，8地超0.7元/kWh。
负荷平稳可优化：全天负荷波动小，白天高峰与光伏出力天然匹配，夜间低谷适合储能充电。
双碳政策压力：减污降碳协同增效要求明确，污水厂需降低综合能耗与碳排放强度。
供电可靠性要求高：曝气、提升等关键工艺不可中断，需要储能与微电网提供应急支撑。
Notes: 污水处理厂曝气系统占全厂电耗50%到70%，全年24小时不间断运行，电费占运营成本30%以上。核心痛点包括高峰电费高、负荷可优化、双碳压力和供电可靠性要求，这些都为光伏加储能加智慧能源管理提供了天然适配场景。

## Slide 4
02 政策依据
政策驱动下的减污降碳协同增效
发改环资〔2023〕1714号
《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》，明确要求推广光伏、储能等可再生能源利用。
双碳目标与新型电力系统
构建源网荷储一体化和多能互补体系，鼓励高耗能用户参与需求响应与虚拟电厂。
政策核心要求
能源结构优化：到2025年，城市污水处理厂可再生能源利用率显著提升，鼓励厂房屋顶、池面建设分布式光伏。
能耗强度下降：推进节能降碳改造，单位水量电耗和碳排放强度持续降低，建立能耗在线监测体系。
智慧化升级：推广智慧水务与能源管理系统，实现工艺运行与能源调度协同优化，提升精细化管理水平。
商业模式创新：鼓励合同能源管理（EMC）、PPP等模式，引入社会资本参与污水处理厂能源系统投资运营。
来源：国家发展改革委等部门《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》（发改环资〔2023〕1714号）
Notes: 政策层面，发改环资2023年1714号文明确要求推进污水处理减污降碳协同增效，推广光伏、储能等可再生能源利用。双碳目标和新型电力系统建设也为污水厂能源转型提供了方向。核心要求包括能源结构优化、能耗强度下降、智慧化升级和商业模式创新四个方面。

## Slide 5
03 总体架构
源网荷储一体化系统架构
SOURCE 源
市政电网 + 光伏发电
STORAGE 储
储能系统 1MW/2MWh
LOAD 荷
污水处理工艺负荷
并网关口
计量与保护
10kV市电 / 2MWp分布式光伏
磷酸铁锂 + PCS + BMS + EMS
曝气 / 提升 / 脱水 / 照明
EMS 智慧能源管理平台
数据采集与监控 · 负荷与发电预测 · 智能调度优化 · 峰谷套利策略 · 需量管理 · 需求响应 · 工艺协同控制 · 能效分析与报表
通信架构： Modbus / IEC 61850 → 边缘网关 → 云端EMS平台 → 移动端与Web端可视化
Notes: 总体架构采用源网荷储一体化设计。源侧包括市政电网和2兆瓦分布式光伏；储侧配置1兆瓦每2兆瓦时磷酸铁锂储能系统；荷侧为污水处理工艺负荷，包括曝气、提升、脱水等。底部智慧能源管理平台EMS统一调度，实现数据采集、负荷预测、智能调度、峰谷套利、需量管理和工艺协同控制。

## Slide 6
04 光伏发电系统
分布式光伏发电系统设计
2MWp
装机容量（利用面积约18,000㎡）
220~240
年发电量（万kWh），等效利用1100~1200h
90%
自发自用率，余电上网（按当地政策）
光伏布置形式比选
布置形式 | 适用位置 | 单位面积装机 | 优势 | 注意事项
池面光伏 | 初沉池、曝气池、二沉池上方 | 约80~100 Wp/㎡ | 面积大、遮阳减蒸发 | 防腐、防沼气、检修通道
屋顶光伏 | 鼓风机房、脱水机房、综合楼 | 约120~150 Wp/㎡ | 安装便捷、靠近负荷 | 屋面荷载、防水、朝向
车棚光伏 | 厂区停车场、非机动车棚 | 约60~80 Wp/㎡ | 兼具遮阳、土地复合利用 | 结构安全、充电桩预留
主要设备：单晶硅组件（580~620Wp）、组串式逆变器（100~125kW）、镀锌钢支架、智能汇流箱、防孤岛保护装置
Notes: 光伏发电系统装机2兆瓦峰值，利用面积约1万8千平方米，年发电量220到240万千瓦时，自发自用率约90%。布置形式包括池面光伏、屋顶光伏和车棚光伏三种，各有适用位置和注意事项。主要设备采用单晶硅组件和组串式逆变器。

## Slide 7
04 储能系统
储能系统设计与运行策略
1MW/2MWh
额定功率 / 额定容量，0.5C倍率
85.9%
系统综合效率（AC-AC）
2充2放
每日运行策略，设计寿命15年
LFP
磷酸铁锂，循环≥6000次
储能系统组成
电池系统
磷酸铁锂电芯
电池簇 / 电池柜
PCS变流器
1MW双向变流器
四象限运行
BMS管理
电压/温度/SOC监测
均衡与保护
EMS能量管理
充放电策略
协同调度
消防与温控
全氟己酮/七氟丙烷
液冷/风冷
核心运行策略
峰谷套利：低谷时段（0:00~8:00）充电，高峰时段（8:00~11:00, 18:00~21:00）放电，每日两充两放。
需量管理：实时监测全厂最大需量，超过阈值时储能放电削峰，降低基本电费（按最大需量计费）。
应急备用：市电中断时储能切换为离网模式，保障曝气、提升等关键工艺短时供电。
需求响应：接入虚拟电厂，响应电网调度指令，参与调峰调频获取补贴收益。
Notes: 储能系统配置1兆瓦每2兆瓦时磷酸铁锂电池，0.5C倍率，系统综合效率85.9%，每日两充两放，设计寿命15年。系统由电池、PCS变流器、BMS、EMS和消防温控五部分组成。核心运行策略包括峰谷套利、需量管理、应急备用和需求响应。

## Slide 8
05 智慧能源管理
智慧能源管理系统（EMS）四层架构
APPLICATION
应用层
智能调度优化
源网荷储协同
多目标优化算法
需量与电费管理
最大需量控制
峰谷电价优化
工艺协同控制
曝气智能调控
水泵变频优化
能效分析与报表
能耗对标 / 碳排放
Web端 / 移动端
PLATFORM
平台层
数据中台与AI引擎
实时数据库 · 时序数据存储 · 负荷/发电预测模型 · 优化调度引擎 · 微服务架构 · API开放接口
NETWORK
网络层
边缘网关与通信网络
Modbus / IEC 61850 / OPC UA · 工业以太网 · 4G/5G无线 · 边缘计算网关 · 数据加密传输
PERCEPTION
感知层
智能电表
互感器 / 采集终端
光伏逆变器
环境监测仪
储能BMS/PCS
温湿度 / 烟感
PLC / SCADA
工艺设备运行状态
Notes: 智慧能源管理系统采用四层架构。感知层通过智能电表、光伏逆变器、储能BMS和PLC等采集实时数据；网络层通过工业以太网和边缘网关传输数据；平台层提供数据中台和AI预测优化引擎；应用层实现智能调度、需量管理、工艺协同和能效分析四大功能。

## Slide 9
05 核心功能
EMS核心功能与工艺协同优化
EMS六大核心功能
01 数据采集监控
实时采集电、水、气、热数据，秒级刷新，异常告警
02 负荷发电预测
基于AI算法预测24h负荷曲线与光伏发电量
03 智能调度优化
多目标优化算法，自动生成充放电计划与出力分配
04 需量电费管理
实时监控最大需量，储能削峰降低基本电费
05 需求响应
接入虚拟电厂，响应电网调峰指令获取补贴
06 能效分析报表
能耗对标、碳排放核算，自动生成日报月报
工艺协同：曝气智能调控
曝气系统占全厂电耗50%~70%，EMS与污水处理SCADA系统深度联动，基于进水水质、溶解氧（DO）、氧化还原电位（ORP）等实时数据，动态调整鼓风机出力与阀门开度。
调控逻辑
进水负荷预测 → DO设定值优化 → 鼓风机变频调节 → 阀门开度联动 → 出水水质达标校核
预期效果
10~15%
曝气系统节电率
±0.2mg/L
DO控制精度提升
Notes: EMS具备六大核心功能：数据采集监控、负荷发电预测、智能调度优化、需量电费管理、需求响应和能效分析报表。在工艺协同方面，EMS与污水处理SCADA联动，实现曝气智能调控，基于进水水质和溶解氧数据动态调整鼓风机出力，预期曝气系统节电10%到15%，溶解氧控制精度提升到正负0.2毫克每升。

## Slide 10
06 运行策略
典型日运行策略与能量调度
以江浙地区工商业分时电价为例（高峰1.0667元 / 平段0.6567元 / 低谷0.3167元/kWh），储能每日两充两放
时段 | 电价类型 | 光伏出力 | 储能状态 | 能量调度策略
00:00~08:00 | 低谷 | 无 | 充电（第1充） | 市电低谷充电至SOC 90%
08:00~11:00 | 高峰 | 上升期 | 放电（第1放） | 储能+光伏优先供负荷，余电不上网
11:00~13:00 | 平段 | 峰值期 | 待机/微调 | 光伏直供负荷，储能维持SOC
13:00~15:00 | 平段 | 下降期 | 充电（第2充） | 光伏余电+市电平段充电至SOC 90%
15:00~17:00 | 平段 | 弱/无 | 待机 | 市电供负荷，储能待命
17:00~21:00 | 高峰 | 无 | 放电（第2放） | 储能放电供晚高峰负荷，SOC降至10%
日峰谷套利收益：约1,400~1,600元/日（按2MWh×2次×价差0.75元×效率85.9%）
需量管理收益：削峰100~150kW，降低基本电费约800~1,200元/月
Notes: 典型日运行策略按分时电价安排储能两充两放。凌晨低谷时段市电充电，上午高峰放电，中午平段光伏直供，下午平段利用光伏余电二次充电，晚间高峰再次放电。日峰谷套利收益约1400到1600元，需量管理降低基本电费约800到1200元每月。

## Slide 11
07 经济效益
经济效益分析（5万吨/日规模）
按2MWp光伏 + 1MW/2MWh储能 + EMS系统配置，运营期25年（光伏）/ 15年（储能）
投资估算
项目 | 金额（万元） | 占比
光伏发电系统（2MWp） | 800 | 55.9%
储能系统（1MW/2MWh） | 450 | 31.5%
EMS智慧能源管理系统 | 100 | 7.0%
并网、设计及其他 | 80 | 5.6%
合计 | 1,430 | 100%
年收益构成（毛收益）
收益项 | 金额（万元） | 占比
光伏自发自用节省电费 | 120 | 59.7%
储能峰谷套利 | 50 | 24.9%
曝气工艺节能 | 16 | 8.0%
需量管理节省 | 10 | 5.0%
需求响应补贴 | 5 | 2.5%
合计（毛收益） | 201 | 100%
7.1年
静态投资回收期（含运维成本）
14.1%
全投资内部收益率（IRR）
约2,800万
25年累计净收益（光伏运营期）
Notes: 5万吨每日规模项目总投资约1430万元，其中光伏800万、储能450万、EMS 100万、其他80万。年毛收益约201万元，主要来自光伏自发自用120万和储能峰谷套利50万。静态投资回收期约7.1年，全投资内部收益率约14.1%，25年累计净收益约2800万元。

## Slide 12
08 节能减排
节能减排与环境效益
按年光伏发电230万kWh + 储能峰谷套利节电 + 曝气工艺节能16万kWh测算，等效年节电量约260万kWh
677
吨标准煤/年
年节约标煤量
1,255
吨CO₂/年
年减排二氧化碳
3.8
吨SO₂/年
年减排二氧化硫
3.3
吨NOx/年
年减排氮氧化物
测算依据
· 火电供电标准煤耗：0.305 kgce/kWh（国家发改委2024年公布值）
· 二氧化碳排放因子：0.5703 kgCO₂/kWh（生态环境部2024年电网平均排放因子）
· 二氧化硫排放因子：0.0017 kgSO₂/kWh；氮氧化物排放因子：0.0015 kgNOx/kWh
· 等效年节电量 = 光伏年发电量230万kWh + 曝气节能16万kWh + 储能系统损耗抵扣后净节电 ≈ 260万kWh
Notes: 项目年节约标准煤约677吨，年减排二氧化碳约1255吨、二氧化硫3.8吨、氮氧化物3.3吨。测算依据国家发改委公布的火电供电标准煤耗0.305千克每千瓦时和生态环境部电网平均排放因子0.5703千克二氧化碳每千瓦时，等效年节电量约260万千瓦时。

## Slide 13
09 实施路径
实施路径与运维管理
分阶段实施计划（总工期约6个月）
第1月
前期调研
负荷分析
第2月
方案设计
设备选型
第3月
设备采购
并网申请
第4~5月
施工安装
系统集成
第5~6月
调试运行
并网验收
第6月起
运营维护
持续优化
运维管理体系
远程监控
EMS平台7×24h监控，异常自动告警，移动端APP实时查看
预防性维护
季度巡检、年度检修，组件清洗、电池均衡、绝缘检测
应急响应
故障4h内响应，24h内到场，备品备件库保障
持续优化
基于运行数据迭代优化调度策略，提升发电与节电效率
运维模式推荐：采用合同能源管理（EMC）模式时，由ESCO负责全生命周期运维，业主零运维成本；自投自建模式下，可委托专业运维公司或培训厂内电工兼管。年运维费用约为总投资的1.5%~2%。
Notes: 项目分六个阶段实施，总工期约6个月：前期调研、方案设计、设备采购、施工安装、调试验收和运营维护。运维管理体系包括远程监控、预防性维护、应急响应和持续优化四个方面。推荐采用EMC模式，由ESCO负责全生命周期运维，业主零运维成本。

## Slide 14
09 典型案例
行业典型案例
上海竹园污水处理厂
· 光伏装机：5.995 MWp
· 储能配置：7.5 MW / 20.64 MWh
· EMS平台：S3wift智慧能源管理系统
· 参与虚拟电厂需求响应6次，响应电量32,873 kWh，获补贴71,088元
嘉兴联合污水处理厂
· 光伏装机：17.09 MWp（浙江省最大污水厂光伏）
· 年发电量：约1,876万 kWh
· 满足全厂约1/3用电需求
· 年节约标准煤约5,700吨，减排CO₂约1.5万吨
西安第九再生水厂
· 光伏装机：2.334 MW
· 储能配置：3.875 MW / 7.569 MWh
· 西北首座污水厂光储一体化项目
· 实现源网荷储协同调度，降低用电成本约15%
武汉北湖污水处理厂
· 光伏装机：23.7 MWp（全国最大污水厂光伏项目）
· 覆盖沉淀池、曝气池等池面约12万㎡
· 年发电量约2,200万 kWh
· 年减排CO₂约1.8万吨，相当于植树100万棵
Notes: 行业内已有多个标杆案例。上海竹园污水处理厂配置5.995兆瓦光伏和7.5兆瓦每20.64兆瓦时储能，参与虚拟电厂需求响应6次获补贴7万余元。嘉兴联合污水厂17.09兆瓦光伏年发电1876万千瓦时。西安第九再生水厂是西北首座光储一体化项目。武汉北湖23.7兆瓦光伏是全国最大污水厂光伏项目。

## Slide 15
商业模式
合同能源管理（EMC）模式
模式说明：由节能服务公司（ESCO）全额投资建设光伏、储能及EMS系统，合同期内负责运营维护，以折扣电价向污水厂供电（推荐85%折扣，即0.595元/kWh），合同期满后设备无偿移交业主。
ESCO（节能服务公司）收益
148.7万元/年
· 静态投资回收期：约9.6年
· 15年合同期累计净收益：约800万元
· 收益来源：折扣售电 + 峰谷套利 + 需量节省分成
业主（污水处理厂）收益
30.4万元/年
· 零投资、零运维风险
· 15年累计收益：约456万元
· 收益来源：电费折扣20.8万 + 需量节省9.6万
合同核心条款：合同期15年（含建设期）；折扣比例80%~90%可协商；基准电价按当地工商业目录电价；年保底发电量不低于设计值的90%；设备维护由ESCO负责；合同期满后所有设备无偿移交业主，移交时电池剩余容量不低于80%。
Notes: 推荐采用合同能源管理EMC模式。由节能服务公司全额投资建设，以85%折扣电价向污水厂供电，合同期15年，期满后设备无偿移交。ESCO年净收益约148.7万元，回收期9.6年，15年累计净收益约800万元。业主零投资零运维，年收益约30.4万元，15年累计约456万元。

## Slide 16
SUMMARY & NEXT STEPS
结论与建议
核心结论
01 技术可行：源网荷储一体化架构成熟，光伏+储能+EMS已在多个污水厂落地验证
02 经济合理：5万吨/日规模总投资约1,430万元，静态回收期约7.1年，IRR约14.1%
03 效益显著：年节约标煤677吨，减排CO₂ 1,255吨，契合减污降碳协同政策
04 模式灵活：推荐EMC模式，业主零投资零运维，年收益约30.4万元
建议
第一步：现场踏勘与负荷实测
采集12个月用电数据，核实可利用面积与并网条件（2~3周）
第二步：方案深化与投资决策
出具可研报告与EMC合同草案，确定投资模式与收益分配（1个月）
第三步：项目实施与并网验收
设备采购、施工安装、系统调试，总工期约6个月，并网后持续优化
污水处理厂智慧能源管理系统解决方案 | 市政电网 · 光伏发电 · 储能 一体化
Notes: 总结来看，本方案技术可行、经济合理、效益显著、模式灵活。建议分三步推进：第一步现场踏勘与负荷实测，2到3周；第二步方案深化与投资决策，1个月；第三步项目实施与并网验收，总工期约6个月。推荐采用EMC模式，业主零投资零运维即可享受节能收益。